## ОЛ
| 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" |  |  |  | ИНН 6313009980
| Т: +7 846 2777444, 373 5055 ¦ Ф: +7 846 3735055 ¦ E: sales@electroshield.ru |  |  |  | КПП 631050001
Изм. 2
0РТ. 101.001 ОЛ1
Трансформаторы масляные распределительные
Обозначение2 |  | -
Основные параметры
№ п/п | Параметр |  |  | Значение параметра Электрощит Самара | Значение параметра Заказчика6
1.1 | Нормативный документ |  |  | ТУ 3411-001-72210708-2004 | -
1.2 | Тип |  |  | ТМГ-СЭЩ | -
1.3 | Серия3 |  |  | 12 | -
1.4 | Номинальная мощность, кВА |  |  | 630 | -
1.5 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  |  | 10 | -
1.6 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |  | 0.4 | -
1.7 | Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток |  |  | D/Yн-11 | -
1.8 | Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН |  |  | ±2х2.5% | -
1.9 | Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт |  |  | 800 | -
1.10 | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт |  |  | 6750 | -
1.11 | Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, % |  |  | 5.5 | -
1.12 | Ток холостого хода на основном ответвлении, % |  |  | 1.6 | -
1.13 | Полная масса, не более, кг |  |  | 2220 | -
1.14 | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм |  |  | 1380/960/1650 | -
1.15 | Материал обмоток НН-ВН |  |  | Алюминий-Алюминий | -
Условия работы
2.1 | Число фаз |  |  | 3 | -
2.2 | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  |  | 1000 | -
2.3 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ | -
2.4 | Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц |  |  | 50 | -
2.5 | Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69 |  |  | I | -
2.6 | Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644 |  |  | - | -
2.7 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | 1 | -
Требования к составным частям
3.1 | Тип индикатора уровня масла |  |  | СН-45 EM-LV45-01 | -
3.2 | Тип индикатора температуры |  |  | ТБП63/100/Р-(0-160)С | -
3.3 | Тип реле газового |  |  | - | -
3.4 | Тип клапана предохранительного |  |  | 35 кПа | -
3.5 | Тип воздухоосушителя |  |  | - | -
3.6 | Тип катков7 |  |  | - | -
3.7 | Тип мановакуумметра |  |  | - | -
3.8 | Зажим аппаратный штырьевой ВН |  |  | - | -
3.9 | Зажим аппаратный штырьевой НН |  |  | - | -
Гарантии изготовителя
4.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет5 |  |  | 5 | -
Комплект запасных частей
Комплект запасных частей Электрощит Самара |  |  | Комплект запасных частей Заказчика6
- |  |  | -
Особые требования
Особые требования Электрощит Самара |  |  | Особые требования Заказчика6
- |  |  | -
1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007.
2Заполняется Электрощит Самара.
311-типовая, 12-энергосберегающая, 14-огнестойкая, 15-согласующая, 16-столбовая.
4Для стационарных изделий, б, по ГОСТ 17516.1-90.
5Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с Электрощит Самара.
6Значение является справочным.
7Входят в комплект по умолчанию для трансформаторов мощностью 1000 кВА и выше.
electroshield.ru

## Лист регистрации изменений (hidden)
Лист регистрации изменений
Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата
| измененных | замененных | новых | аннулированных
0 | - | - | 2 | - | 2 | 0418-6946 | - | Пятыгин | 2017-05-31